# Лабораторная 08. Анализ гармоник и активный PFC

Тема: Измерение THD и PF выпрямителя, моделирование Boost-PFC.

## Цель

Оценить качество потребляемого тока диодного выпрямителя с C-фильтром и показать улучшение при активной коррекции коэффициента мощности.

## Теория и расчёт (до симуляции)

PF = k_иск·cos φ₁,   k_иск = 1/√(1 + THD²)

Выпрямитель + C: ожидаем THD ≈ 80…120% → PF ≈ 0.5…0.7.

С PFC: THD < 5% → PF ≈ 0.99.

────────────────────────────────────────

## Часть A. Выпрямитель с C-фильтром (Simulink)

### A1. Схема

AC Voltage Source: 311 В, 50 Гц.

Universal Bridge (Diodes, arms = 2).

C = 470 мкФ + нагрузка R = 200 Ом.

Измеритель тока сети i_с → в powergui.

### A2. FFT-анализ

powergui → FFT Analysis. Сигнал — ток сети.

Fundamental = 50 Гц, диапазон до 2 кГц.

Зафиксируйте THD, амплитуды 3, 5, 7-й гармоник.

Вычислите PF (через измеренные P и S или блок Power (3ph instantaneous)).

────────────────────────────────────────

## Часть B. Активный Boost-PFC (Simulink)

### B1. Силовая часть

Диодный мост → дроссель PFC L = 1 мГн → ключ (MOSFET/IGBT) на землю → диод → выходной C = 470 мкФ.

Выходное напряжение задаём U_вых = 400 В (выше пика сети 311 В).

Нагрузка R = 320 Ом (≈ 500 Вт).

### B2. Управление (average current mode)

Внешний контур: ПИ-регулятор по U_вых (опора 400 В) задаёт амплитуду тока.

Опорный ток = выход регулятора × форма |sin| выпрямленного напряжения.

Внутренний контур тока: ПИ → ШИМ-компаратор (несущая 20–50 кГц).

Используйте готовый пример power_PFC из библиотеки Simscape как основу.

### B3. Измерения

Снимите i_с(t) — должна стать синусоидой в фазе с напряжением.

FFT тока: измерьте THD и PF.

────────────────────────────────────────

## Таблица результатов

| Параметр | Выпрямитель+C | Boost-PFC |

|----------|---------------|-----------|

| THD тока, % | | |

| k_иск | | |

| PF | | |

| Соответствие IEC 61000-3-2 | нет | да |

## Контрольные вопросы

Какие гармоники доминируют у выпрямителя с C-фильтром?

Как контур тома PFC формирует синусоидальный ток?

Почему U_вых PFC выбирают выше амплитуды сети?

Почему cos φ не равен PF при несинусоидальном токе?

## Форма отчёта

Цель → расчёт → схемы → спектры тока (до/после) → таблица THD/PF → выводы.