# Лекция 05. Неуправляемые выпрямители

Модуль II. Преобразователи AC/DC

────────────────────────────────────────

## 1. Задача выпрямления

Выпрямитель преобразует переменное напряжение сети в постоянное (точнее — в пульсирующее однополярное, которое затем сглаживается фильтром). «Неуправляемый» означает, что используются только диоды — выходное напряжение не регулируется, оно жёстко задано амплитудой сети и схемой.

Качество выпрямителя оценивают по:

среднему выходному напряжению U_ср;

коэффициенту пульсаций k_п;

частоте пульсаций (чем выше, тем легче фильтровать);

нагрузке на диоды (средний и действующий ток, обратное напряжение).

────────────────────────────────────────

## 2. Однополупериодный выпрямитель

Один диод пропускает только положительные полупериоды. Среднее значение:

U_ср = (1/2π) ∫₀^π U_m·sin θ dθ = U_m/π ≈ 0.318·U_m

Недостатки: очень большие пульсации (k_п ≈ 1.21), частота пульсаций = частоте сети (50 Гц), подмагничивание трансформатора постоянной составляющей. На практике почти не используется в силовых цепях.

────────────────────────────────────────

## 3. Однофазный мостовой выпрямитель (схема Гретца)

### 3.1. Принцип

Четыре диода образуют мост. В каждый полупериод проводит пара диодов по диагонали, так что ток через нагрузку всегда течёт в одном направлении, используя оба полупериода.

### 3.2. Вывод среднего напряжения

Выходное напряжение — это |U_m·sin θ|, период пульсаций равен половине периода сети. Среднее:

U_ср = (1/π) ∫₀^π U_m·sin θ dθ = (U_m/π)·[−cos θ]₀^π = 2·U_m/π ≈ 0.637·U_m

Через действующее: U_m = √2·U_rms, поэтому

U_ср = 2√2/π · U_rms ≈ 0.9·U_rms

### 3.3. Пульсации

Частота пульсаций — 2f (100 Гц при сети 50 Гц). Коэффициент пульсаций по первой гармонике k_п ≈ 0.48 (значительно меньше однополупериодного).

### 3.4. Параметры диодов

Среднее значение тока диода = половина тока нагрузки (I_ср/2).

Обратное напряжение на закрытом диоде ≈ U_m.

────────────────────────────────────────

## 4. Трёхфазный мостовой выпрямитель (схема Ларионова)

### 4.1. Принцип

Шесть диодов, по два на каждую фазу (верхняя и нижняя группа). В любой момент проводят два диода: один из верхней группы (фаза с наибольшим потенциалом) и один из нижней (фаза с наименьшим). Выходное напряжение «следует» за огибающей линейных напряжений.

### 4.2. Вывод среднего напряжения

За период сети происходит 6 пульсаций (частота 6f = 300 Гц). Выходное напряжение на интервале проводимости пары — отрезок линейного напряжения U_лm·sin θ вблизи максимума, в пределах θ ∈ [π/3, 2π/3]. Среднее по одному 60°-интервалу:

U_ср = (3/π) ∫_{π/3}^{2π/3} U_лm·sin θ dθ = (3·U_лm/π)·[cos(π/3) − cos(2π/3)]

= (3·U_лm/π)·(0.5 + 0.5) = 3·U_лm/π

где U_лm — амплитуда линейного напряжения. Через действующее линейное U_л:

U_ср = 3√2/π · U_л ≈ 1.35·U_л

### 4.3. Малые пульсации

Так как выход «срезает» только верхушки синусоид, размах пульсаций мал. Коэффициент пульсаций k_п ≈ 0.057 (5.7%) — на порядок лучше однофазного. Поэтому трёхфазные мосты доминируют в мощных промышленных выпрямителях.

────────────────────────────────────────

## 5. Влияние характера нагрузки

### 5.1. Активная (R)

Ток повторяет форму напряжения; всё просто.

### 5.2. Индуктивная (RL, большая L)

Индуктивность сглаживает ток — он становится почти постоянным. Ток через диоды — прямоугольные импульсы. Это благоприятный режим: непрерывный ток нагрузки.

### 5.3. Ёмкостная (RC, конденсатор на выходе)

Конденсатор заряжается до амплитуды только вблизи пиков напряжения, а в остальное время разряжается на нагрузку. Диоды проводят короткими импульсами большого тока (пиковый ток >> среднего).

Описание графика тока диода при C-нагрузке: узкие высокие импульсы тока вблизи каждого пика сетевого напряжения, между ними — ноль. Это повышает действующий ток диодов и ухудшает коэффициент мощности (см. лекцию 8).

────────────────────────────────────────

## 6. Численные примеры

Однофазный мост, `U_rms = 220 В`:

U_m = 220·√2 ≈ 311 В,  U_ср = 2·311/π ≈ 198 В

Трёхфазный мост, `U_л = 380 В`:

U_ср ≈ 1.35·380 ≈ 513 В

────────────────────────────────────────

## 7. Выводы

Однополупериодная схема непрактична (большие пульсации, подмагничивание).

Однофазный мост: U_ср ≈ 0.9·U_rms, пульсации 2f, k_п ≈ 0.48.

Трёхфазный мост: U_ср ≈ 1.35·U_л, пульсации 6f, k_п ≈ 5.7% — выбор для мощных систем.

Характер нагрузки кардинально меняет форму токов; ёмкостная нагрузка создаёт пиковые токи диодов.

## Вопросы для самоконтроля

Почему трёхфазный мост даёт гораздо меньшие пульсации?

Чем опасна ёмкостная нагрузка для диодов?

Выведите U_ср для однофазного и трёхфазного мостов.

Как индуктивность в нагрузке меняет форму тока диодов?

## Связанная лабораторная

Лабораторная.md — моделирование одно- и трёхфазных мостов.