# Лекция 08. Коэффициент мощности и корректоры (PFC)

Модуль II. Преобразователи AC/DC

────────────────────────────────────────

## 1. Полная, активная и реактивная мощность

В цепи переменного тока различают:

Активную мощность P [Вт] — реально потребляемую (превращается в работу/тепло).

Полную мощность S = U_rms·I_rms [ВА] — произведение действующих значений.

Коэффициент мощности PF = P/S — какая доля полной мощности «полезна».

Для синусоидальных напряжения и тока PF = cos φ, где φ — сдвиг фаз. Но при несинусоидальном токе (что типично для выпрямителей) это уже неверно.

────────────────────────────────────────

## 2. Коэффициент мощности при несинусоидальном токе

Если напряжение синусоидально, а ток содержит гармоники, активную мощность создаёт только первая гармоника тока (совпадающая по частоте с напряжением). Тогда:

P = U_rms·I₁·cos φ₁

S = U_rms·I_rms

PF = P/S = (I₁/I_rms)·cos φ₁ = k_иск·cos φ₁

где:

cos φ₁ — коэффициент сдвига (фазовый сдвиг первой гармоники),

k_иск = I₁/I_rms — коэффициент искажения (доля первой гармоники в действующем токе).

Важный вывод: PF = k_иск · cos φ₁. Даже при cos φ₁ = 1 (ток в фазе) высокое содержание гармоник (k_иск < 1) снижает коэффициент мощности.

────────────────────────────────────────

## 3. THD и связь с коэффициентом искажения

Суммарные гармонические искажения тока:

THD = √(Σ_{n≥2} Iₙ²) / I₁

Действующий ток через гармоники: I_rms = √(I₁² + Σ Iₙ²) = I₁·√(1 + THD²). Тогда:

k_иск = I₁/I_rms = 1/√(1 + THD²)

Вывод: связывает THD и коэффициент искажения. При THD = 100% (= 1.0): k_иск = 1/√2 ≈ 0.707.

────────────────────────────────────────

## 4. Проблема диодного выпрямителя с C-фильтром

Как показано в лекции 7, выпрямитель с ёмкостным фильтром потребляет ток короткими высокими импульсами вблизи пиков напряжения. Такой ток:

сильно несинусоидален (богат нечётными гармониками 3, 5, 7…),

имеет THD ≈ 80…130%,

даёт PF ≈ 0.5…0.7.

Последствия для сети: перегрузка нейтрали (3-я гармоника складывается), нагрев трансформаторов, искажение напряжения сети. Поэтому действуют нормы (IEC/EN 61000-3-2), ограничивающие гармоники тока, потребляемого из сети. Их выполнение требует коррекции коэффициента мощности — PFC.

────────────────────────────────────────

## 5. Пассивная PFC

Простейший способ — последовательный дроссель (на входе или в звене постоянного тока). Он «размазывает» импульс тока во времени, снижая гармоники.

Плюсы: простота, надёжность, нет помех. Минусы: большие габариты и масса дросселя, ограниченное улучшение (PF до ~0.9), нельзя стабилизировать выход. Применяется в недорогой технике средней мощности.

────────────────────────────────────────

## 6. Активная PFC на повышающем преобразователе

### 6.1. Принцип

Между выпрямителем и нагрузкой ставят Boost-преобразователь (лекция 9), управляемый так, чтобы потребляемый из сети ток повторял форму выпрямленного напряжения (синусоиду). Тогда вход «выглядит» для сети как чисто активное сопротивление.

Система управления имеет два контура:

внешний — стабилизирует выходное напряжение DC-шины;

внутренний (контур тока) — заставляет входной ток следовать за формой |sin| напряжения сети (метод average current mode).

### 6.2. Почему именно Boost и почему выход выше пика сети

Boost способен работать при входном напряжении от нуля до пика и обеспечивает непрерывный входной ток (через дроссель), что удобно для формирования синусоиды. Выходное напряжение PFC выбирают выше амплитуды сети (например, 400 В при сети 230 В, пик ≈ 325 В), потому что Boost не может выдать напряжение ниже входного — иначе контроль тока теряется вблизи пиков.

Описание графиков: до PFC ток сети — узкие пики (форма «акульих плавников»); после активного PFC ток — гладкая синусоида, совпадающая по фазе с напряжением. Спектр: до — мощные 3-я, 5-я, 7-я гармоники; после — почти только первая.

────────────────────────────────────────

## 7. Численный пример

Выпрямитель + C-фильтр: THD ≈ 100% → k_иск ≈ 0.707, cos φ₁ ≈ 1:

PF ≈ 0.707·1 ≈ 0.71

С активным PFC: THD < 5% → k_иск ≈ 0.999:

PF ≈ 0.99

────────────────────────────────────────

## 8. Выводы

При несинусоидальном токе PF = k_иск·cos φ₁, а не просто cos φ.

k_иск = 1/√(1+THD²); гармоники снижают коэффициент мощности даже без фазового сдвига.

Диодный выпрямитель с C-фильтром имеет высокий THD и низкий PF, нарушая нормы IEC 61000-3-2.

Активный PFC (Boost) формирует синусоидальный входной ток, поднимая PF до ~0.99; выход берут выше пика сети.

## Вопросы для самоконтроля

Почему cos φ ≠ PF при несинусоидальном токе?

Выведите связь k_иск и THD.

Как контур тока Boost-PFC формирует синусоидальный ток?

Почему выходное напряжение активного PFC выбирают выше амплитуды сети?

## Связанная лабораторная

Лабораторная.md — анализ гармоник и активный Boost-PFC.