# Лекция 11. Однофазные инверторы и основы ШИМ

Модуль III. Преобразователи DC/DC и DC/AC

────────────────────────────────────────

## 1. Задача инвертора

Инвертор преобразует постоянное напряжение (DC-шина) в переменное заданной частоты и амплитуды. Применения: источники бесперебойного питания, автономные источники AC, выходные каскады частотных приводов, сетевые инверторы для ВИЭ.

Главная проблема — получить как можно более синусоидальное выходное напряжение при ключевом (импульсном) режиме работы. Решение — широтно-импульсная модуляция.

────────────────────────────────────────

## 2. Топологии однофазных инверторов

### 2.1. Полумостовой инвертор

Два ключа последовательно между «+» и «−» DC-шины; средняя точка — выход. Нужен разделённый источник (или два конденсатора), создающий среднюю точку. Выходное напряжение размахом ±U_dc/2.

### 2.2. Мостовой инвертор (H-мост)

Четыре ключа (две стойки). Нагрузка включена между средними точками стоек. Выход размахом ±U_dc — вдвое больше полумоста при том же питании. Это основная топология.

────────────────────────────────────────

## 3. Способы формирования выходного напряжения

### 3.1. Прямоугольное (square wave)

Простейший способ: ключи переключаются раз в полупериод, на выходе — меандр ±U_dc. Разложение в ряд Фурье даёт основную гармонику плюс крупные нечётные (3, 5, 7…). Амплитуда первой гармоники меандра:

U₁m = (4/π)·U_dc ≈ 1.27·U_dc

Недостаток — большие низкочастотные гармоники, трудно фильтровать.

### 3.2. Синусоидальная ШИМ (SPWM)

Ширину импульсов модулируют по синусоиде. Это «отодвигает» гармоники в область высокой частоты (вокруг частоты несущей), где их легко отфильтровать малым LC-фильтром.

────────────────────────────────────────

## 4. Принцип SPWM

Сигнал управления формируется сравнением двух сигналов:

сигнал-задание (модулирующий) — синусоида нужной частоты f₁ и амплитуды Û_зад;

несущая — треугольное напряжение высокой частоты f_нес и амплитуды Û_нес.

Когда задание выше несущей — ключ в одном состоянии, ниже — в другом. В результате средняя (за период несущей) величина выходного напряжения следует за синусоидой-заданием.

### 4.1. Коэффициенты модуляции

Амплитудный коэффициент модуляции:

m_a = Û_зад / Û_нес

Частотный коэффициент модуляции:

m_f = f_нес / f₁

### 4.2. Линейная зона и амплитуда первой гармоники

При m_a ≤ 1 (линейная зона) амплитуда первой гармоники пропорциональна m_a:

полумост: U₁m = m_a·U_dc/2;

мост: U₁m = m_a·U_dc.

Вывод (мост): размах выхода ±U_dc, средняя за период несущей величина повторяет задание с коэффициентом m_a → амплитуда основной гармоники m_a·U_dc.

### 4.3. Перемодуляция

При m_a > 1 импульсы у вершин синусоиды сливаются, амплитуда первой гармоники растёт нелинейно, появляются низкочастотные гармоники. При m_a → ∞ вырождается в меандр (U₁m → 1.27·U_dc). Перемодуляцию используют, когда нужна максимальная амплитуда ценой качества.

────────────────────────────────────────

## 5. Спектр и фильтрация

Описание спектра SPWM: основная гармоника на f₁; затем «чисто» до области m_f·f₁ (частота несущей), где сгруппированы боковые гармоники (m_f, m_f ± 2, …), и далее группы вокруг 2·m_f, 3·m_f. Низкочастотных гармоник почти нет.

Поскольку нежелательные гармоники сосредоточены у частоты несущей (высокой), их подавляет небольшой выходной LC-фильтр с частотой среза между f₁ и f_нес.

Рекомендации:

m_f выбирают нечётным — устраняет чётные гармоники;

m_f кратным 3 (в трёхфазных системах) — гармоники, кратные 3, подавляются в линейном напряжении.

────────────────────────────────────────

## 6. Биполярная и униполярная модуляция

Биполярная: выход переключается между +U_dc и −U_dc. Проще, но больше пульсаций.

Униполярная: выход переключается между +U_dc/0 и 0/−U_dc (две стойки управляются раздельно). Эффективная частота пульсаций удваивается, гармоники меньше и дальше по спектру → меньше фильтр. Предпочтительна.

────────────────────────────────────────

## 7. Численный пример

Мостовой инвертор, U_dc = 320 В, m_a = 0.8 (линейная зона):

U₁m = 0.8·320 = 256 В (амплитуда)

U₁(rms) = 256/√2 ≈ 181 В

────────────────────────────────────────

## 8. Выводы

Инвертор формирует AC из DC; H-мост даёт размах ±U_dc.

SPWM сравнивает синусоиду-задание с треугольной несущей, отодвигая гармоники к частоте несущей.

В линейной зоне U₁m = m_a·U_dc (мост); при m_a > 1 — перемодуляция.

Униполярная модуляция и нечётное m_f улучшают спектр и облегчают фильтрацию.

## Вопросы для самоконтроля

Чем униполярная ШИМ лучше биполярной по гармоникам?

Как связаны m_a и амплитуда первой гармоники в линейной зоне?

Что происходит при перемодуляции (m_a > 1)?

Почему m_f берут нечётным и кратным 3?

## Связанная лабораторная

Лабораторная.md — однофазный мостовой инвертор с SPWM.